Рукавные фильтры ФР с вибровстряхиванием

для центральных систем аспирации

Рукавные фильтры с вибровстряхиванием

предназначены для очистки воздуха от мелкодисперсной сухой

неслипающейся пыли в центральных системах аспирации.

Требуют периодической остановки системы аспирации для

регенерации фильтрующих рукавов.

Система автоматически производит полный цикл

регенерации при каждой остановке вентилятора. Фильтры

рассчитаны на давление (разрежение) корпуса 4500 Па при

температуре очищаемого воздуха от -40 до +80 °C.

Изготавливаются в различных комплектациях, в т.ч.:

- для установки на бункер накопитель (например для замены

циклонов)- комплектация 1 и 2

- с выгрузкой уловленной пыли в специальную тележку на

колесах - комплектация 3

- с устройством непрерывной выгрузки пыли (шлюзовой

перегрузчик), позволяющим присоединить пневмотранспорт,

скребковый или шнековый транспортер, мягкий контейнер и т.п.

- комплектация 4 и 5.

Для концентраций, не превышающих 20 г/м³

поставляется со входом - осадительной камерой. Для

концентрации до 60 г/м³ - с циклонным входом.

Возможно присоединение нескольких независимо

работающих вентиляторов к одному фильтру.

Фильтрующий материал - антистатик. По заказу фильтры

комплектуются дополнительной (контрольной) ступенью

очистки, позволяющей обеспечить остаточную концентрацию

пыли не более 0,1 мг/м³.

По отдельному заказу в комплекте с фильтрами

поставляются:

- пылевой вентилятор;

- бункер накопитель в т.ч. со сдвижным затвором и датчиками

уровня;

- эстакада под фильтр и бункер с площадками обслуживания;

- клапан огнепреградительный;

- клапан обратный.

| Модель | ФР-6 | ФР-9 | ФР-12 | ФР-16 | ФР-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 6000 | 9000 | 12000 | 16000 | 20000 |
| Гидравлическое сопротивление, Па с осадительной камерой с циклонным элементом | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 600/800 |
| Объем пылесборной тележки для комплектации №3, м3 | 1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Срок службы фильтровальных рукавов, месяц, не менее | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Максимальное давление (разрежение), Па | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Концентрация пыли на входе в осадительную камеру, г/м3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Концентрация пыли на входе в циклонный элемент, г/мм3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

| Базовая комплектация: - фильтровальная секция - шкаф управления - коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения - аварийный датчик уровня - датчики температуры. Комплектация 1 Базовая комплектация + - входная секция (осадительная камера) - входной короб - датчик уровня Комплектация 2 Базовая комплектация + - входная секция (циклонный элемент) - датчик уровня | Комплектация 3 Базовая комплектация + - входная секция (осадительная камера) - входной короб - бункерная тележка - опорная часть Комплектация 4 Базовая комплектация + - входная секция (осадительная камера) - входной короб - шлюзовой перегрузчик - датчик уровня - опорная часть Комплектация 5 Базовая комплектация + - опорная часть - входная секция (циклонный элемент) - шлюзовой перегрузчик - датчик уровня | Условные обозначения: 1. Опорная часть 2. Фильтровальная секция 3. Пылесборная тележка 4. Входной короб 5. Шлюзовой перегрузчик 6. Площадки обслуживания 7. Осадительная камера 8. Циклонный элемент 9. Выходной патрубок |
| --- | --- | --- |

Габаритные и присоединительные размеры, мм

| Модель | А | B | L | F | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФР-6 | 2730 | 1290 | 1930 | 355 | 3675 | 4555 | 4770 | 6350 | 7230 | 1705 |  |
| ФР-9 | 3130 | 1590 | 2330 | 400 | 3665 | 4765 | 5495 | 6555 | 7655 | 2305 |  |
| ФР-12 | 3370 | 1830 | 2570 | 500 | 3760 | 5075 | 5375 | 6770 | 8085 | 2325 |  |
| ФР-16 | 3610 | 2070 | 2810 | 560 | 3760 | 5395 | 5655 | 7120 | 8755 | 2240 |  |
| ФР-20 | 3910 | 2270 | 3110 | 630 | 4060 | 5665 | 5930 | 7155 | 9060 | 2490 |  |
| Модель | D2 | D3 | D4 | D5 | Е1 | Е2 | Е3 | Е4 | Е5 | h | mxn |
| ФР-6 | 860 | 2800 | 4380 | 3535 | 3235 | 4115 | 4330 | 5910 | 6790 | 1130 | 600х280 |
| ФР-9 | 1065 | 4135 | 5195 | 3955 | 3230 | 4330 | 5060 | 6120 | 7220 | 1570 | 600х500 |
| ФР-12 | 1225 | 3940 | 5335 | 4235 | 3325 | 4640 | 4940 | 6335 | 7650 | 1570 | 700x600 |
| ФР-16 | 1385 | 4135 | 5600 | 4745 | 3325 | 4960 | 5220 | 6685 | 8320 | 1570 | 800x600 |
| ФР-20 | 1485 | 4360 | 5585 | 4880 | 3625 | 5230 | 5495 | 6720 | 8625 | 1570 | 900x600 |

По вопросам приобретения обращаться по тел.(495) 940-75-61,т/ф (495) 461-16-01, моб.(916)619-02-84

www.visma94.ru